附件1
气瓶专项检查表
学院（部）：              科研（教学）平台名称：
实验室名称：             楼宇及房间号：         实验室负责人及手机：
	检查项目
	序号
	检查标准
	是否符合

	制度建设与培训
	1
	使用气瓶的实验室对本实验室的气瓶制定相应的操作规程和有关安全规章制度，对气瓶及相关的部件可能出现的各种事故，制定切实可行的应急措施和救援预案，落实各种措施的准备情况。
	

	
	2
	各使用气瓶的实验室对气瓶操作人员必须提前进行气瓶安全、操作规范培训。
	

	采购
	3
	实验室所有瓶装气体（或液体）的供货方都具有营业执照、危险化学品经营许可证，并可提供所售气瓶充装单位的充装许可证。
	

	
	4
	各使用气瓶的实验室应建立气瓶台账并确保与实物相符。 
	

	
	5
	各学院（部）、国重室、教育部重点实验室对本单位所辖实验室应建立气瓶（危险源）分布清单并定期更新，内容需包括房间、类别、数量、责任人等信息。
	

	定期检验
	6
	在检验周期内使用：
（一）钢制无缝气瓶（报废年限30年）
1.盛装腐蚀性气体的气瓶，每两年检验一次；
2.盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次；
3.盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次；
4.低温绝热气瓶，每三年检验一次；
5.气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。
（二）钢制焊接气瓶
1.盛装腐蚀性气体的气瓶，每两年检验一次（报废年限12年）；
2.盛装一般性气体的气瓶、溶解乙炔气瓶，每三年检验一次（报废年限20年）； 
3.气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。
	

	
	7
	介质为易燃易爆、有毒、腐蚀性气体的气瓶，其连接管路采用无缝钢管且压力表应定期检验，检验周期通常不超过半年。
	

	
	8
	各实验室对本实验室气瓶应至少每月进行一次自检，并做详细记录。未经定期检验或者检验不合格的气瓶，不得继续使用。
	

	
	9
	各学院（部）、国重室、教育部重点实验室对本单位所辖实验室气瓶应定时、定点进行巡回检查，发现安全隐患应及时处理，并做好巡查、整改记录。
	

	瓶体外观
	10
	所有气瓶的瓶体无机械性损伤、腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷，气瓶附件（防震圈、瓶帽、瓶阀）齐全、完好。
	

	
	11
	所有气瓶的表面漆色、字样、标记等正确、明显。必须标明气体种类、纯度、采购日期、初始压力。混合气体需额外注明气体组成。
	

	
	12
	有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）。
	

	
	13
	未使用的钢瓶有钢瓶帽。
	

	气瓶存放
	14
	危险气瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。
	

	
	15
	配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅。
	

	
	16
	无大量气瓶堆放现象。
	

	
	17
	每间实验室内存放的氧气等助燃气体和可燃气体均不宜超过一瓶且不混放。其他气瓶的存放，应控制在最小需求量。
	

	
	18
	气瓶不得放在走廊、大厅等公共场所。
	

	
	19
	涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和相应的气体监控和报警装置等，张贴必要的安全警示标识。
	

	
	20
	有专人管理和记录，钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶。
	

	
	21
	存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧含量报警器。
	

	
	22
	定期确认“满、使用中、空瓶”三种状态并做好相应标识。
	

	气瓶使用
	23
	所有气瓶应悬挂安全标签，应在相应位置张贴安全操作规程。
	

	
	24
	气瓶上选用的减压器要分类专用。
	

	
	25
	操作易燃易爆气瓶，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装手套操作。
	

	
	26
	瓶内气体不得用尽，应有余压。
	

	
	27
	关闭气瓶时，应先关闭总阀，再距离总阀由近到远依次关闭所有阀门，管路内不能憋压。
	


负责人（签字） ：                        检查日期：    年    月    日
